苏州燃气集团有限责任公司关于苏州燃气集团数字化场站建设项目

招标公告

苏州骏捷建设管理咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其需要的苏州燃气集团数字化场站建设项目进行公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

一、采购项目概况

(一)项目内容：

1. 采购内容：苏州燃气集团数字化场站建设项目，建设一套场站综合态势感知系统，其将融合场站视频监控系统、站内可燃气体浓度检测系统、电子门禁系统、周界报警、机房监测系统等各类运行管理系统于一身，实现周界安防、人员进出、泄漏监测、供电安全等智能化运营要求。

2.采购清单：

品牌要求：主要设备建议采用大华、海康、新智聚安、科达、埃尔法、汉威、天冠、华为等国内一线品牌

| 序号 | 功能 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界监控 | 防爆警戒摄像机 | 像素：≥400万像素 分辨率：≥2560×1440 监控摄像机镜头：电动变焦 红外灯照射距离：≥30米 防爆等级：≥ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | 20 | 台 |
| 2 | 室内监控 | 室内红外高清网络半球型摄像机 | ≥200万像素 支持Smart265编码 | 10 | 台 |
| 3 | 人员门禁 | 人脸识别/AI识别/可视对讲/宣讲单元 | 屏幕参数：≥ 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16， 屏幕分辨率：≥600*1024； 摄像头参数：≥200万双目摄像头； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 ≥10 万人脸库、≥50 万张卡，15 万条事件记录； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi、支持国标GB/T28181； 防护等级：≥IP65 | 5 | 台 |
| 4 |  | 人脸识别采集仪 | 触摸显示屏≥3.97英寸， 屏幕分辨率≥800*480； ≥200万双目摄像头， 有照片视频防假功能； | 5 | 台 |
| 5 |  | 声光报警器 | 报警声音：≥100分贝 额定功率：≥25w 防护等级：≥IP65 | 5 | 台 |
| 6 | 声光告警 喊话系统 | 防爆扬声器 | 频率响应：250~4000Hz(±1.5dB) 输出功率：15W 工作环境温度：-20℃～50℃ 防护等级：≥IP65 防爆等级：≥ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | 20 | 台 |
| 7 |  | 防爆拾音器 | 防护等级：≥IP65 拾音距离≥:70平方米 音频传输距离≥:3000米 灵敏度:-34dB 频率响应:20Hz～20KHz 指向特性:全指向性 信噪比:≥60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围:≥70dB(1KHz at Max dB SPL) 承受音压:≥120dB SPL（1KHz，THD 1%） | 20 | 个 |
| 8 | NVR增加容量 | 录像机硬盘 | 硬盘容量不小于8T | 40 | 套 |
| 9 | 张力网 接入 | 远传控制CPU | 具备数据采集及上传功能 | 5 | 件 |
| 10 |  | 模拟量输入模块 | AI 8xI 2/4 线制 | 5 | 件 |
| 11 |  | 485输入模块 | 485输入 | 5 | 件 |
| 12 | 汇总数 据上传 | 485浪涌保护器 | DC24V-485浪涌保护器 | 20 | 只 |
| 13 |  | 485安全栅 | DC24V-485信号隔离 | 20 | 只 |
| 14 |  | 数据远传箱 | 定制，防爆，装配 | 5 | 套 |
| 15 |  | 网关 | 数据传输 | 5 | 台 |
| 16 | 室内温湿 烟感电流 | 温湿度变送器 | 485输出，室内非防爆 | 5 | 套 |
| 17 |  | 烟感变送器 | 485输出，室内非防爆 | 5 | 套 |
| 19 |  | 电流互感器 | 电流比100：5 | 5 | 套 |
| 20 | 电表 | 电表 | 电流、电压测量 | 5 | 套 |
| 21 | 系统部署 | 高性能一体机服务器 | 不低于32核 64线程 128G内存 2T存储 支持部署数智场站计算服务 | 1 | 台 |
| 22 | 激光云平台 | 云台式激光甲烷泄漏检测系统 | 标点数≥1000 防爆等级：≥ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | 5 | 台 |

4. 采购清单：

软件清单

| 序号 | 产品 | 功能服务 | 功能描述 | 主要需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站综合态势感知系统（PC软件） | 综合态势 | 呈现各场站安全评估情况： 场站突发事件占比；场站物联设备在线状态；场站巡检维保情况统计；视频安防监控告警；燃气泄漏告警及处理情况统计等； | 视频安防监控告警；燃气泄漏告警； |  |
|  |  | 场站实况数字孪生可视化建模 | 建筑、设备状态监管，支持2.5D展示场站重点建筑、设备设施模型，及相关（如LNG储罐、管网等）的实时状态；风险区域四色图，厂区功能区划展示（工艺区、罐区、办公区），分区管理 | / |  |
|  |  | 风险监测 | 站区周界安防、人员进出、供电安全监管； | 站区非法入侵监管、人员门禁； |  |
|  |  | 日常巡检 | 场站日常巡检计划、任务执行 |  |  |
|  |  | 设备维保/检定 | 对设备的历史维护记录和维护计划进行在线管理，设备及其主要零配件的检修、更换历史记录形成信息化管理，并可提供设备计划检修到期提醒以及逾期检修提醒等功能，确保设备的安全、稳定、经济运行 |  |  |
| 2 | APP | 日常监管 | 日常巡检、调度任务接收及处置 |  |  |

注1：本项目包含施工安装调试（场站原有设备接口编写等），相关费用请投标单位自行考虑在项目报价中。注2：提供的软件系统应符合如下的技术标准：

- 符合燃气公司有关标准（如ISO9001、CMMI3等），投标人应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

- 若投标人的设备和系统包含自己的专用标准，应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

- 本文件中未给出，但ISO等相关标准组织已有建议的系统设备性能和功能，投标人均应满足其最新建议要求。

- 项目验收前，若国家、行业或买方标准或规范发生变化，投标人应免费修改其系统以满足要求。

- 本项目应具备标准数据输出接口，配合采购人对接现有数据平台。

- 本项目应具备兼容可扩展性，配合采购人对接在用视频系统。

3. 采购编号：SZJJ2024-N-052

4. 标段数量：共1个标段，预算金额240万元。

二、 申请人的资格要求：

(一)合格申请人的一般条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7.截止递交投标文件当日，未在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中被列为失信被执行人；

8.截止递交投标文件当日，未在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 中被列入严重违法失信企业名单。

9、不得存在下列情形之一：被责令停业或破产状态的；财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；最近三年内有被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的；被相关行政监督部门暂停或取消投标资格，且在惩罚期内的；投标产品在苏州燃气集团有限责任公司使用过程中出现过重大质量问题,至今尚未妥善解决的；按照苏州燃气集团有限责任公司负面行为管理办法相关条款约定暂停或取消投标资格，且在惩罚期内的。

注：单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 报名及获取采购文件：

(一)报名时间：自本次采购公告发布之日起至2024年5月31日，上午9:00- 11:00时，下午

13:00-16:00时(双休日、节假日除外)。

(二)报名地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518,苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

(三)报名方式：现场报名、网上邮箱报名（532169481@qq.com）

(四)报名费：500元/套

注：投标人在获取采购文件时，必须向采购代理机构提供以下材料并按加盖公章：

1. 有效的营业执照(三证合一)副本复印件。

2. 法定代表人身份证复印件，如为委托代理人办理，须提供企业法定代表人签字或加盖法人印鉴的授权委托书原件，并提供委托代理人有效身份证(正反面)、有效劳动合同或由社保机构出具的近三个月社保证明复印件。

如电子邮箱报名请将报名资料加盖公章，扫描发送，报名费支付至（支付宝532169481@qq.com，请后备注公司名称，方便查询核实）

四、投标文件提交信息

(一)提交时间：2024年6月14日13:30时起至14:00 时止。

(二)现场提交地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼512。

五、开标有关信息：

(一)开标时间：2024年6月14日14:00时(北京时间)。届时准时开始，逾时视作自动放弃。

(二)开标地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼512。

六、本次采购活动联系事项：

(一)采购人

1. 名称：苏州燃气集团有限责任公司

2. 联系人：黄晓娜

3. 联系电话：0512-65115232

(二)采购代理机构

1. 名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

2. 地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

3. 联系人：杨喻婷、杨易

4. 联系方式：0512-65954780

七、其他补充事宜：

监督部门：招投标及采购监督管理办公室监督电话：0512-65116132

八、本项目招标公告期：自公告发布之日起五个工作日。本公告将江苏省招标投标公共服务平台(https://ww.jszbtb.com/#/newindex)上发布，敬请留意。

苏州骏捷建设管理咨询有限公司

苏州燃气集团有限责任公司

2024年5月24日